## Sheet1
Cube | Date Cast | Location | Date Tested | Density | 7 Day Result | 14 Day Result | 28 Day Result | 56 Day Result | Concrete Grade
1A | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-09-17 | 2380 | 32.8 |  |  |  | 40N
1B | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-10-08 | 2380 |  |  | 44.2 |  | 40N
1C | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-09-24 | 2420 |  |  | 33.5 |  | 40N
1D | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-09-17 | 2340 | 30.2 |  |  |  | 40N
1E | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-10-08 | 2360 |  |  | 42.2 |  | 40N
1F | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-10-08 | 2360 |  |  | 42 |  | 40N
1G | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-09-17 | 2360 | 31.8 |  |  |  | 40N
1H | 2021-09-10 | Pads Zone A / Core A | 2021-10-08 | 2380 |  |  | 43.6 |  | 40N
2A | 2021-09-01 | Mainholes | 2021-09-15 | 2420 | (14 days) = 31.6 |  |  |  | 40N
2B | 2021-09-01 | Mainholes | 2021-09-29 | 2420 |  | 41.8 |  |  | 40N
2C | 2021-09-01 | Mainholes | 2021-09-29 | 2420 |  | 42 |  |  | 40N
3A | 2021-09-08 | Mainholes | 2021-09-15 | 2350 | 26.3 |  |  |  | 40N
3B | 2021-09-08 | Mainholes | 2021-10-06 | 2360 |  |  | 40.7 |  | 40N
3C | 2021-09-08 | Mainholes | 2021-10-06 | 2360 |  |  | 45.5 |  | 40N
1A | 2021-08-27 | Mainholes | 2021-09-15 | 2400 | (19 Days) = 27.2 |  |  |  | 40N
1B | 2021-08-27 | Mainholes | 2021-09-24 | 2400 |  | 33.8 |  |  | 40N
1C | 2021-08-27 | Mainholes | 2021-09-24 | 2420 |  | 33.5 |  |  | 40N
1D | 2021-08-27 | Mainholes | 2021-10-22 | 2420 |  |  |  | 40.7 | 40N
4A | 2021-09-17 | Pads GL GG / 3 | 2021-09-24 | 2340 | 37.4 |  |  |  | 40N
4B | 2021-09-17 | Pads GL GG / 3 | 2021-10-15 | 2360 |  |  | 50.2 |  | 40N
4C | 2021-09-17 | Pads GL KK / 3 | 2021-09-24 | 2350 | 37.5 |  |  |  | 40N
4D | 2021-09-17 | Pads GL kk / 3 | 2021-09-24 | 2360 |  |  | 50.5 |  | 40N
4E | 2021-09-17 | Pads GL GG / 8 | 2021-09-24 | 2360 | 36.1 |  |  |  | 40N
4F | 2021-09-17 | Pads GL GG / 8 | 2021-10-15 | 2360 |  |  | 49.2 |  | 40N
4G | 2021-09-17 | Pads GL KK / 8 | 2021-09-24 | 2360 | 37.6 |  |  |  | 40N
4H | 2021-09-17 | Pads GL KK / 8 | 2021-10-15 | 2370 |  |  | 51 |  | 40N
4I | 2021-09-17 | Pads GL KK / 8 | 2021-09-24 | 2360 | 36.3 |  |  |  | 40N
5A | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-09-22 | 2480 | 32.7 |  |  |  | 40N
5B | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-10-13 | 2380 |  |  | 54 |  | 40N
5C | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-09-22 | 2370 | 37.1 |  |  |  | 40N
5D | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-10-13 | 2370 |  |  | 51.8 |  | 40N
5E | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-09-22 | 2340 | 34.2 |  |  |  | 40N
5F | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-10-13 | 2400 |  |  | 57 |  | 40N
5G | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-09-22 | 2370 | 36 |  |  |  | 40N
5H | 2021-09-15 | Core A Base | 2021-10-13 | 2390 |  |  | 52.8 |  | 40N
6A | 2021-09-17 | Crane 1 Base | 2021-09-22 | 2360 | (5days) - 34.3 |  |  |  | 40N
6B | 2021-09-17 | Crane 1 Base | 2021-09-23 | 2350 | (6days) = 39.1 |  |  |  | 40N
6C | 2021-09-17 | Crane 1 Base | 2021-10-01 | 2330 |  | 50.3 |  |  | 40N
6D | 2021-09-17 | Crane 1 Base | 2021-09-24 | 2330 | 42.5 |  |  |  | 40N
6E | 2021-09-17 | Crane 1 Base | 2021-09-24 | 2330 | 42.4 |  |  |  | 40N
6F | 2021-09-17 | Pads GL EE/ 1-8 | 2021-09-24 | 2340 | 42.4 |  |  |  | 40N
6G | 2021-09-15 | Lift E Base | 2021-09-22 | 2360 | 32.8 |  |  |  | 40N
6H | 2021-09-15 | Lift E Base | 2021-10-13 | 2370 |  |  | 45.8 |  | 40N
6I | 2021-09-15 | Lift E Base | 2021-10-13 | 2360 |  |  | 53 |  | 40N
7A | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2370 | (8 Days) = 40.5 |  |  |  | 40N
7B | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2380 |  |  | 49.2 |  | 40N
7C | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2380 |  |  | 49.5 |  | 40N
7D | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2370 | (8 Days) = 38.0 |  |  |  | 40N
7E | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2380 |  |  | 51 |  | 40N
7F | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2380 |  |  | 52.6 |  | 40N
7G | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2370 | 35.8 |  |  |  | 40N
7H | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2370 |  |  | 46.1 |  | 40N
7i | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2390 |  |  | 51.1
8A | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2360 | 41.7 |  |  |  | 40N
8B | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2360 |  |  | 57.5 |  | 40N
8C | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2330 |  |  | 47.5 |  | 40N
8D | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2360 | (8 Days) = 37.0 |  |  |  | 40N
8E | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2380 |  |  | 60.3 |  | 40N
8F | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2370 |  |  | 50.7 |  | 40N
8G | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-09-29 | 2380 | (8 Days) = 38.8 |  |  |  | 40N
8H | 2021-09-21 | Lower Basement Slab | 2021-10-19 | 2370 |  |  | 48.9 |  | 40N
9A | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-09-24 | 2380 | 27.8 |  |  |  | 40N
9B | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2380 |  |  | 43.7 |  | 40N
9C | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2370 |  |  | 43.8 |  | 40N
9D | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-01 | 2360 | 27.8 |  |  |  | 40N
9E | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2370 |  |  | 40.5 |  | 40N
9F | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2370 |  |  | 46.1 |  | 40N
9G | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-01 | 2350 | 26.9 |  |  |  | 40N
9H | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2350 |  |  | 43.6 |  | 40N
9I | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2370 |  |  | 41.8 |  | 40N
9J | 2021-09-24 | Basement Slab GL 1 -11 | 2021-10-22 | 2370 |  |  | 41.2 |  | 40N
10A | 2021-09-24 | Lower Basement Wall GL 45-P | 2021-10-01 | 2350 | 27.5 |  |  |  | 40N
10B | 2021-09-24 | Lower Basement Wall GL 45-P | [6 empty] | 40N
10C | 2021-09-24 | Lower Basement Wall GL 45-P | [6 empty] | 40N
11A | 2021-09-27 | Lift B Base | 2021-10-04 | 2370 | 32.8 |  |  |  | 40N
11B | 2021-09-27 | Lift B Base | 2021-10-25 | 2360 |  |  | 48.3 |  | 40N
11C | 2021-09-27 | Lift B Base | 2021-10-25 | 2360 |  |  | 48.7
12A | 2021-09-27 | Lower Basement - Shaft E | 2021-10-04 | 2330 | 29.4 |  |  |  | 40N
12B | 2021-09-27 | Lower Basement - Shaft E | 2021-10-25 | 2350 |  |  | 41.8 |  | 40N
12C | 2021-09-28 | Lower Basement GL - 33/N | 2021-10-05 | 2330 | 32.9 |  |  |  | 40N
12D | 2021-09-28 | Lower Basement GL - 33/N | 2021-10-26 | 2360 |  |  | 45.3 |  | 40N
13A | 2021-09-29 | Core B Base | 2021-10-06 | 2390 | 39.7 |  |  |  | 40N
13B | 2021-09-29 | Core B Base | 2021-10-13 | 2400 |  | 43.4 |  |  | 40N
13C | 2021-09-29 | Core B Base | 2021-10-27 | 2400 |  |  | 44 |  | 40N
13D | 2021-09-29 | Core B Base | 2021-10-27 | 2430 |  |  | 48.4 |  | 40N
13E | 2021-09-29 | Core B Base | 2021-11-24 | 2430 |  |  |  | 49.5 | 40N
14A | 2021-09-30 | C7 (GL U), Wall w2 (DD-2) + C7, Wall w2 (GG), Wall w2 (45) | [6 empty] | 40N
14B | 2021-09-30 | C7 (GL U), Wall w2 (DD-2) + C7, Wall w2 (GG), Wall w2 (45) | 2021-10-28 | 2370 |  |  | 43.5 |  | 40N
14C | 2021-09-30 | C7 (GL U), Wall w2 (DD-2) + C7, Wall w2 (GG), Wall w2 (45) | 2021-10-28 | 2360 |  |  | 40.9 |  | 40N
14D | 2021-09-30 | C7 (GL U), Wall w2 (DD-2) + C7, Wall w2 (GG), Wall w2 (45) | 2021-11-25 | 2360 |  |  |  | 43 | 40N
15A | 2021-10-01 | Walls L.B. (41,42) W16,W14,W3, W7 (40-41)(Z-DD) | 2021-10-15 | 2350 |  | 40.4 |  |  | 40N
15B | 2021-10-01 | Walls L.B. (41,42) W16,W14,W3, W7 (40-41)(Z-DD) | 2021-10-29 | 2360 |  |  | 50.9 |  | 40N
15C | 2021-10-01 | Walls L.B. (41,42) W16,W14,W3, W7 (40-41)(Z-DD) | 2021-10-29 | 2360 |  |  | 43.8 |  | 40N
15D | 2021-10-01 | Walls L.B. (41,42) W16,W14,W3, W7 (40-41)(Z-DD) | 2021-11-26 | 2360 |  |  |  | 54.9 | 40N
16A | 2021-10-04 | Walls L.B. (43-44)(GG-Z) W20,W18,W19 | 2021-10-13 | 2360 | (9 Days) 39.9 |  |  |  | 40N
16B | 2021-10-04 | Walls L.B. (43-44)(GG-Z) W20,W18,W20 | 2021-11-01 | 2370 |  |  | 53.2 |  | 40N
16C | 2021-10-04 | Walls L.B. (43-44)(GG-Z) W20,W18,W21 | 2021-11-01 | 2370 |  |  | 54.4 |  | 40N
16D | 2021-10-04 | Walls L.B. (43-44)(GG-Z) W20,W18,W22 | 2021-11-29 | 2370 |  |  |  | 60.7 | 40N
17A | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-10-13 | 2370 | (8 Days) 38.2 |  |  |  | 40N
17B | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2380 |  |  | 52.2 |  | 40N
17C | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2380 |  |  | 55.6 |  | 40N
17D | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-30 | 2380 |  |  |  | 60.1 | 40N
17E | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-10-13 | 2370 | (8 Days) 41.3 |  |  |  | 40N
17F | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2390 |  |  | 49.5 |  | 40N
17G | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2400 |  |  | 56.1 |  | 40N
17H | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-30 | 2380 |  |  |  | 53.3 | 40N
17I | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-10-13 | 2370 | (8 Days) 37.7 |  |  |  | 40N
17J | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2380 |  |  | 49.6 |  | 40N
17K | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2390 |  |  | 59.5 |  | 40N
17L | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-30 | 2400 |  |  |  | 60 | 40N
17M | 2021-10-05 | Basement Slab Line (11-19) (E-LL) | 2021-11-02 | 2380 |  |  | 48.1 |  | 40N
18A | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF1 | 2021-10-13 | 2390 | 39.5 |  |  |  | 40N
18B | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF2 | 2021-11-03 | 2390 |  |  | 57.5 |  | 40N
18C | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF3 | 2021-11-03 | 2390 |  |  | 58.2 |  | 40N
18D | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF4 | 2021-12-01 | 2430 |  |  |  | 60.5 | 40N
18E | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF5 | 2021-10-13 | 2410 | 38.7 |  |  |  | 40N
18F | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF6 | 2021-11-03 | 2390 |  |  | 49.3 |  | 40N
18G | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF7 | 2021-11-03 | 2390 |  |  | 53.2 |  | 40N
18H | 2021-10-06 | Basement Pads (18-24) (G-LL)PF2,PF6,PF4,PF5,PF8 | 2021-12-01 | 2380 |  |  |  | 53.2 | 40N
19A | 2021-10-07 | Basement Walls (1-11)(LL-Z) and Collumn | 2021-10-14 | 2380 | 35.4 |  |  |  | 40N
19B | 2021-10-07 | Basement Walls (1-11)(LL-Z) and Collumn | 2021-11-04 | 2390 |  |  | 54.1 |  | 40N
19C | 2021-10-07 | Basement Walls (1-11)(LL-Z) and Collumn | 2021-11-04 | 2390 |  |  | 54.3 |  | 40N
19D | 2021-10-07 | Basement Walls (1-11)(LL-Z) and Collumn | 2021-12-02 | 2380 |  |  |  | 57.4 | 40N
20A | 2021-10-08 | Walls and Columns (U-JJ) (I), Wall(LL)(5-11) | 2021-10-15 | 2360 | 30.9 |  |  |  | 40N
20B | 2021-10-08 | Walls and Columns (U-JJ) (I), Wall(LL)(5-11) | 2021-11-05 | 2330 |  |  | 39.6 |  | 40N
20C | 2021-10-08 | Column PF4(7-11) (H-J) |  | 2390 |  |  | 38.7 |  | 40N
20D | 2021-10-08 | Column PF4 (7-11)(GG-EE) | 2021-12-03 | 2340 |  |  |  | 45.2 | 40N
21A | 2021-10-12 | Walls and Columns (1-3)(D-U), Columns (11-8)(P - DD) | 2021-10-21 | 2330 | (9 Days) 38.33 |  |  |  | 40N
21B | 2021-10-12 | Walls and Columns (1-3)(D-U), Columns (11-8)(P - DD) | 2021-11-09 | 2330 |  |  | 51.3 |  | 40N
21C | 2021-10-12 | Walls and Columns (1-3)(D-U), Columns (11-8)(P - DD) | 2021-11-09 | 2330 |  |  | 45.9 |  | 40N
21D | 2021-10-12 | Walls and Columns (1-3)(D-U), Columns (11-8)(P - DD) | 2021-12-07 | 2330 |  |  | 50.2 |  | 40N
22A | 2021-10-12 | Wall - (E) (3-16), Wall (P-DD) (6-10) | 21/102021 | 2360 | (9 Days) 41.1 |  |  |  | 40N
22B | 2021-10-12 | Wall - (E) (3-16), Wall (P-DD) (6-10) | 2021-11-09 | 2360 |  |  | 55 |  | 40N
22C | 2021-10-12 | Wall - (E) (3-16), Wall (P-DD) (6-10) | 2021-11-09 | 2360 |  |  | 53 |  | 40N
22D | 2021-10-12 | Wall - (E) (3-16), Wall (P-DD) (6-10) | 2021-12-07 | 2400 |  |  |  | 53 | 40N
23A | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 21/102021 | 2340 | (8 Days) 30.7 |  |  |  | 40N
23B | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2370 |  |  | 42.1 |  | 40N
23C | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2380 |  |  | 44.3 |  | 40N
23D | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-12-08 | 2360 |  |  |  | 48.9 | 40N
23E | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-12-08 | 2350 |  |  |  | 49.6 | 40N
23F | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-10-21 | 2340 | (8 Days) 30.6 |  |  |  | 40N
23G | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2360 |  |  | 44.5 |  | 40N
23H | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2370 |  |  | 44.9 |  | 40N
23I | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 2021-12-08 | 2350 |  |  |  | 49.9 | 40N
23J | 2021-10-13 | Wall (L-E) (1-3), Wall (LL) (10-13) , Slab Bas. (E-LL)(18-23.5), Pad (N-DD)(25-28) | 08/12/021 | 2360 |  |  |  | 50.4 | 40N
24A | 2021-10-14 | Wall (E)(20 - 16) | 2021-10-21 | 2350 | 31.9 |  |  |  | 40N
24B | 2021-10-14 | Wall (KK-LL)(13-19) | 2021-11-11 | 2350 |  |  | 43.7 |  | 40N
24C | 2021-10-14 | Column (P-Z) (17-8) | 2021-11-11 | 2350 |  |  | 47.4 |  | 40N
24D | 2021-10-14 | Column (KK-LL)(17-13) | 2021-12-09 | 2340 |  |  |  | 53.5 | 40N
25A | 2021-10-15 | Stair Core B Walls ( 13-14)-(D - DD) | 2021-10-22 | 2370 | 42.1 |  |  |  | 40N
25B | 2021-10-15 | Stair Core B Walls ( 2-3)-(J - K) | 2021-11-12 | 2390 |  |  | 50 |  | 40N
25C | 2021-10-15 | Column (16)(J) | 2021-11-12 | 2390 |  |  | 47.4 |  | 40N
25D | 2021-10-15 | Column (11-12) (J) | 2021-12-10 | 2380 |  |  |  | 56.5 | 40N
26A | 2021-10-18 | Pads (28-43)(E-J) | 2021-10-27 | 2370 | (9Days) 40.4 |  |  |  | 40N
26B | 2021-10-18 | Pads (23-32)(N-LL) | 2021-11-15 | 2360 |  |  | 43.8
26C | 2021-10-18 | Column (Z-DD)(17-18) | 2021-11-15 | 2380 |  |  | 50.8 |  | 40N
26D | 2021-10-18 | Column(R-DD)(6-10) | 2021-12-13 | 2370 |  |  |  | 63.3 | 40N
26E | 2021-10-18 | Wall (R-DD)(6-10) | 2021-10-27 | 2370 | (9Days) 39.1 |  |  |  | 40N
26F | 2021-10-18 | Wall (R-DD)(6-10) | 2021-11-15 | 2330 |  |  | 45.1 |  | 40N
26G | 2021-10-18 | Wall (R-DD)(6-10) | 2021-11-15 | 2330 |  |  | 44.3 |  | 40N
26H | 2021-10-18 | Wall (R-DD)(6-10) | 2021-12-13 | 2370 |  |  |  | 59.6 | 40N
27A | 2021-10-19 | Wall (E)(18-25) | 2021-11-03 | 2350 |  | 35.6(15 Days) |  |  | 40N
27B | 2021-10-19 | Wall (E)(18-25) | 2021-11-16 | 2350 |  |  | 39.1 |  | 40N
27C | 2021-10-19 | Wall (E)(18-25) | 2021-11-16 | 2350 |  |  | 41.6 |  | 40N
27D | 2021-10-19 | Wall (E)(18-25) | 2021-12-14 | 2370 |  |  |  | 49.1 | 40N
28A | 2021-10-20 | Columns (23)(DD-H), C7,C6,C6,C5,C5/Wall (19-22)(DD-P) | 2021-11-03 | 2340 |  | 40.1 |  |  | 40N
28B | 2021-10-20 | Columns (23)(DD-H), C7,C6,C6,C5,C5/Wall (19-22)(DD-P) | 2021-11-17 | 2340 |  |  | 45.5 |  | 40N
28C | 2021-10-20 | Columns (23)(DD-H), C7,C6,C6,C5,C5/Wall (19-22)(DD-P) | 2021-11-17 | 2340 |  |  | 49.6 |  | 40N
28D | 2021-10-20 | Columns (23)(DD-H), C7,C6,C6,C5,C5/Wall (19-22)(DD-P) | 2021-12-15 | 2340 |  |  |  | 52.6 | 40N
29A | 2021-10-21 | Column(19)(KK)C1, Column(19)(GG)C5 | 2021-11-04 | 2360 |  | 42.3 |  |  | 40N
29B | 2021-10-21 | Column(22-23)(GG-EE)C7 | 2021-11-18 | 2360 |  |  | 52.5 |  | 40N
29C | 2021-10-21 | Column(19)(J-H)C2 | 18//11/2021 | 2360 |  |  | 51.1 |  | 40N
29D | 2021-10-21 | Wall (18-23)(LL-KK) | 2021-12-16 | 2370 |  |  |  | 46.6 | 40N
30A | 2021-10-26 | Column (19)(DD-P) | 2021-11-03 | 2320 | (8 Days) 33.3 |  |  |  | 40N
30B | 2021-10-26 | Column (19)(DD-P) | [6 empty] | 40N
30C | 2021-10-26 | Column (19)(DD-P) | [6 empty] | 40N
30D | 2021-10-26 | Column (19)(DD-P) | 2021-12-21 | 2330 |  |  |  | 54 | 40N
31A | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-03 | 2360 | 29.6 |  |  |  | 40N
31B | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2360 |  |  | 48.1 |  | 40N
31C | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2340 |  |  | 47 |  | 40N
31D | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-12-22 | 2370 |  |  |  | 53 | 40N
31E | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-03 | 2360 | 29.4 |  |  |  | 40N
31F | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2340 |  |  | 48.8 |  | 40N
31G | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2370 |  |  | 53.2 |  | 40N
31H | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-12-22 | 2350 |  |  |  | 53 | 40N
31I | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-03 | 2350 | 28.7 |  |  |  | 40N
31J | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2350 |  |  | 47.3 |  | 40N
31K | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-11-24 | 2330 |  |  | 45.9 |  | 40N
31L | 2021-10-27 | Basement Slab (A-LL)(23-31), Pads(A-E)(30-46) | 2021-12-22 | 2410 |  |  |  | 52.8 | 40N
32A | 2021-10-28 | Column (GG)(24-25)C1 | 2021-11-04 | 2360 | 28.4 |  |  |  | 40N
32B | 2021-10-28 | Column(D-Z)(29-30) C6 | 2021-11-25 | 1171 |  |  | 52 |  | 40N
32C | 2021-10-28 | Column(J) (25-26) C5 | 2021-11-25 | 1168 |  |  | 51.9 |  | 40N
32D | 2021-10-28 | Wall (B-E) (23-30)W2 | 2021-12-23 | 2380 |  |  |  | 49.8 | 40N
33A | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) | 2021-11-10 | 2340 | (9 Days) 43.6 |  |  |  | 40N
33B | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-29 | 2350 |  |  | 53.4 |  | 40N
33C | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-29 | 2350 |  |  | 525 |  | 40N
33D | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-12-27 | 2350 |  |  |  | 55 | 40N
33E | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2350 | (9 Days) 41.8 |  |  |  | 40N
33F | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-29 | 2350 |  |  | 48.9 |  | 40N
33G | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-29 | 2350 |  |  | 50.7 |  | 40N
33H | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-12-27 | 2360 |  |  |  | 40.1 | 40N
33I | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-10 | 2360 | (9 Days) 39.9 |  |  |  | 40N
33J | 2021-11-01 | Bst Slab(A-JJ)(31-46) Liff Walls (P-DD)(25-28) | 2021-11-29 | 2360 |  |  | 52.2
34A | 2021-11-02 | Wall (LL-GG) (24-28) | 2021-11-10 | 2320 | (8Days) 36 |  |  |  | 40N
34B | 2021-11-02 | Column C7 (DD-Z)(29-30) | 2021-11-30 | 2340 |  |  | 47 |  | 40N
34C | 2021-11-02 | Column C5 (2) (J-H)(28-30) | 2021-11-30 | 2370 |  |  | 49.5 |  | 40N
34D | 2021-11-02 | Column C5 (2) (J-H)(28-30) | 2021-12-28 | 2340 |  |  |  | 50.1 | 40N
35A | 2021-11-03 | Wall (A-C)(29-35) | 2021-11-10 | 2380 | 34.3 |  |  |  | 40N
35B | 2021-11-03 | Column C5 (2) (B)(32-39) | 2021-12-01 | 2390 |  |  | 47.7 |  | 40N
35C | 2021-11-03 | Column C8 (H) (32-34) | 2021-12-01 | 2390 |  |  | 41 |  | 40N
35D | 2021-11-03 | Column C7 (Z-DD)(33) | 2021-12-29 | 2380 |  |  |  | 59.1 | 40N
36A | 2021-11-04 | Ground Floor Slab | 2021-11-11 | 2360 | 32.5 |  |  |  | 40N
36B | 2021-11-04 | Ground Floor Slab | 2021-12-02 | 2370 |  |  | 55.7 |  | 40N
36C | 2021-11-04 | Wall (EE-GG)(27-39), Column (DD-EE)(41)C7 | 2021-12-02 | 2380 |  |  | 53 |  | 40N
36D | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-10 | 2370 |  |  |  | 52.3 | 40N
36E | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-11-11 | 2370 | 32.9 |  |  |  | 40N
36F | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-02 | 2390 |  |  | 56.8 |  | 40N
36G | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-02 | 2360 |  |  | 53.8 |  | 40N
36H | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-30 | 2370 |  |  |  | 53.8 | 40N
36I | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-11-11 | 2360 | 32.9 |  |  |  | 40N
36J | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-02 | 2360 |  |  | 53 |  | 40N
36K | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-02 | 2390 |  |  | 56.2 |  | 40N
36L | 2021-11-04 | Wall (P-DD)(26-27) | 2021-12-30 | 2370 |  |  |  | 54.7 | 40N
37A | 2021-11-05 | Wall (A)(35-46) | 2021-11-12 | 2350 | 32.5 |  |  |  | 40N
37B | 2021-11-05 | C8 Column (H)(36-40) | 2021-12-03 | 2390 |  |  | 46.8 |  | 40N
37C | 2021-11-05 | Walls (L-Z)(33-41) | 2021-12-03 | 2390 |  |  | 43.7 |  | 40N
37D | 2021-11-05 | C7 Column (Z-DD)(36) | 2021-12-31 | 2370 |  |  |  | 46..8 | 40N
38A | 2021-11-08 | Colums(C-B)(42-45),Wall (GG-Z)(40-45) | 2021-11-17 | 2330 | (9 Days) 40 |  |  |  | 40N
38B | 2021-11-08 | Colums(C-B)(42-45),Wall (GG-Z)(40-45) | 2021-12-06 | 2340 |  |  | 46.3 |  | 40N
38C | 2021-11-08 | Colums(C-B)(42-45),Wall (GG-Z)(40-45) | 2021-12-06 | 2340 |  |  | 45.7 |  | 40N
38D | 2021-11-08 | Colums(C-B)(42-45),Wall (GG-Z)(40-45) | 2022-01-04 | 2320 |  |  |  | 51.2 | 40N
39A | 2021-11-09 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-11-17 | 2330 | (8Days) 44.4 |  |  |  | 40N
39B | 2021-11-10 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-12-07 | 2370 |  |  | 48.1 |  | 40N
39C | 2021-11-11 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-12-07 | 2360 |  |  | 534 |  | 40N
39D | 2021-11-12 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2022-01-04 | 2350 |  |  |  | 61.9 | 40N
39E | 2021-11-13 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-11-17 | 2340 | 41.4(8Days) |  |  |  | 40N
39F | 2021-11-14 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-12-07 | 2360 |  |  | 53.8 |  | 40N
39G | 2021-11-15 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-12-07 | 2360 |  |  | 52.8 |  | 40N
39H | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2022-01-04 | 2370 |  |  |  | 56.8 | 40N
39I | 2021-11-17 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-11-17 | 2360 | (8 Days) 35.8 |  |  |  | 40N
39J | 2021-11-18 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2021-12-07 | 2360 |  |  | 46.2 |  | 40N
39K | 2021-11-19 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | [6 empty] | 40N
39L | 2021-11-20 | Ground Floor Slab (E-GG)(1-11) | 2022-01-04 | 2390 |  |  |  | 55.6 | 40N
40A | 2021-11-10 | Wall(GG-Z)(36) | 2021-11-18 | 2350 | 31.2 |  |  |  | 40N
40B | 2021-11-10 | Walls (N-H)(40-45) | 2021-12-08 | 2370 |  |  | 46 |  | 40N
40C | 2021-11-10 | Wall (P-Z)(42- 45) | 2021-12-08 | 2370 |  |  | 49.6 |  | 40N
40D | 2021-11-10 | Wall (P-Z)(42- 45) | 2022-01-05 | 2370 |  |  |  | 53.5 | 40N
41A | 2021-11-11 | Wall(GG-K)(45), (Z-P)(40-42) | 2021-11-18 | 2350 | 31.2 |  |  |  | 40N
41B | 2021-11-11 | Wall(GG-K)(45), (Z-P)(40-42) | 2021-12-09 | 2350 |  |  | 46.3 |  | 40N
41C | 2021-11-11 | Wall(GG-K)(45), (Z-P)(40-42) | 2021-12-09 | 2340 |  |  | 54.5 |  | 40N
41D | 2021-11-11 | Wall(GG-K)(45), (Z-P)(40-42) | 2022-01-06 | 2340 |  |  |  | 62.3 | 40N
42A | 2021-11-12 | Wall(B-C)(42-44) UPS1 | 2021-11-26 | 2360 |  | 34.3 |  |  | 40N
42B | 2021-11-12 | Walls (U-DD)(42-45) | 2021-12-10 | 2360 |  |  | 37.7 |  | 40N
42C | 2021-11-12 | Lower B. Smoke Vent Slab(GG)(32-40) | 2021-12-10 | 2340 |  |  | 40.4 |  | 40N
42D | 2021-11-12 | Lower B. Smoke Vent Slab(GG)(32-40) | 2022-01-07 | 2370 |  |  |  | 45.3 | 40N
43A | 2021-11-15 | Wall Smoke Vent(GG)(32-40) | 2021-11-24 | 2370 | 37.3 |  |  |  | 40N
43B | 2021-11-15 | Wall Smoke Vent(GG)(32-40) | 2021-12-13 | 2390 |  |  | 37.5 |  | 40N
43C | 2021-11-15 | Wall Smoke Vent(GG)(32-40) | 2021-12-13 | 2400 |  |  | 45 |  | 40N
43D | 2021-11-15 | Wall Smoke Vent(GG)(32-40) | 2022-01-10 | 2390 |  |  |  | 54 | 40N
44A | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-11-24 | 2370 | 39.3 |  |  |  | 40N
44B | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2400 |  |  | 48.8 |  | 40N
44C | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2390 |  |  | 48.8 |  | 40N
44D | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2022-01-11 | 2390 |  |  |  | 53 | 40N
44E | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-11-24 | 2360 | 37.3 |  |  |  | 40N
44F | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2360 |  |  | 44.5 |  | 40N
44G | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2350 |  |  | 46.4 |  | 40N
44H | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2022-01-11 | 2380 |  |  |  | 49.2 | 40N
44I | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-11-24 | 2350 | 31.9 |  |  |  | 40N
44J | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2390 |  |  | 53.2 |  | 40N
44K | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2390 |  |  | 52 |  | 40N
44L | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2022-01-11 | 2370 |  |  |  | 59.7 | 40N
44M | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-11-24 | 2350 | 33.1 |  |  |  | 40N
44N | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | 2021-12-14 | 2380 |  |  | 53.3 |  | 40N
44O | 2021-11-16 | Ground Floor Slab (E-LL)(11-19) | [6 empty] | 40N
44P | 2021-11-16 | Basement Wall (A) (45-46) | 2022-01-11 | 2380 |  |  |  | 64.6 | 40N
45A | 2021-11-18 | Basement Wall (B-C)(45-46),(H-J)(45-46) | 2021-11-25 | 2360 | 36.6 |  |  |  | 40N
45B | 2021-11-18 | Basement Wall (B-C)(45-46),(H-J)(45-46) | 2021-12-16 | 2380 |  |  | 63 |  | 40N
45C | 2021-11-18 | Basement Wall (B-C)(45-46),(H-J)(45-46) | 2021-12-16 | 2420 |  |  | 64.1 |  | 40N
45D | 2021-11-18 | Ground Floor Ups(E-G)(11-19),(LL-KK)(15-17) | 2022-01-14 | 2360 |  |  |  | 47.5 | 40N
46A | 2021-11-19 | Ground Floor Walls, UPS1(10-15)(KK-LL),(12-19)(E-G), Wall 1 (5-8)(Z-DD) | 2021-11-26 | 2330 | 33.4 |  |  |  | 40N
46B | 2021-11-19 | Ground Floor Walls, UPS1(10-15)(KK-LL),(12-19)(E-G), Wall 1 (5-8)(Z-DD) | 2021-12-17 | 2340 |  |  | 47.8 |  | 40N
46C | 2021-11-19 | Ground Floor Walls, UPS1(10-15)(KK-LL),(12-19)(E-G), Wall 1 (5-8)(Z-DD) | 2021-12-17 | 2350 |  |  | 46.3 |  | 40N
46D | 2021-11-19 | Ground Floor Walls, UPS1(10-15)(KK-LL),(12-19)(E-G), Wall 1 (5-8)(Z-DD) | [6 empty] | 40N
47A | 2021-11-23 | Ground Floor Walls (1-6)(N-E) | 2021-12-01 | 2370 | 34.1 |  |  |  | 40N
47B | 2021-11-23 | Ground Floor Walls (1-6)(N-E) | 2021-12-21 | 2380 |  |  | 55.4 |  | 40N
47C | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2380 |  |  | 56.4 |  | 40N
47D | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2022-01-18 | 2370 |  |  |  | 64.4 | 40N
47E | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-01 | 2360 | 46.3 |  |  |  | 40N
47F | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2360 |  |  | 53.5 |  | 40N
47G | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2350 |  |  | 57.6 |  | 40N
47H | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2022-01-18 | 2370 |  |  |  | 60.3 | 40N
47I | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-01 | 2370 | 43.8 |  |  |  | 40N
47J | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2370 |  |  | 60.5 |  | 40N
47K | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2400 |  |  | 55.9 |  | 40N
47L | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2022-01-18 | 2380 |  |  |  | 68.2 | 40N
47M | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-01 | 2370 | 50.1 |  |  |  | 40N
47N | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2021-12-21 | 2370 |  |  | 62.1 |  | 40N
47O | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | [6 empty] | 40N
47P | 2021-11-23 | GF Slab ZoneB (19-30)(A-LL) | 2022-01-18 | 2370 |  |  |  | 59.9 | 40N
48A | 2021-11-24 | G.F. Walls (L-KK)(1-6), Core A | 2021-12-01 | 2370 | 25.9 |  |  |  | 40N
48B | 2021-11-24 | G.F. Walls (L-KK)(1-6), Core A | 2021-12-22 | 2390 |  |  | 55.9 |  | 40N
48C | 2021-11-24 | G.F. Walls (L-KK)(1-6), Core A | 2021-12-22 | 2360 |  |  | 52.8 |  | 40N
48D | 2021-11-24 | G.F. Walls (L-KK)(1-6), Core A | 2022-01-19 | 2380 |  |  |  | 58.6 | 40N
49A | 2021-11-25 | GF Wall (KK-GG) (1-11) (Z-L) (1-5) | 2021-12-02 | 2350 | 34.7 |  |  |  | 40N
49B | 2021-11-25 | GF Wall (KK-GG) (1-11) (Z-L) (1-5) | 2021-12-23 | 2370 |  |  | 51.1 |  | 40N
49C | 2021-11-25 | GF Wall (KK-GG) (1-11) (Z-L) (1-5) | 2021-12-23 | 2390 |  |  | 46.5 |  | 40N
49D | 2021-11-25 | GF Wall (KK-GG) (1-11) (Z-L) (1-5) | 2022-01-20 | 2380 |  |  |  | 57.5 | 40N
50A | 2021-11-29 | GF Wall (KK-C) (1-11) | 2021-12-08 | 2390 | 8 Days:31.3 |  |  |  | 40N
50B | 2021-11-29 | GF Wall (KK-C) (1-11) | 2021-12-27 | 2380 |  |  | 42.2 |  | 40N
50C | 2021-11-29 | GF Wall (KK-C) (1-11) | 2021-12-27 | 2380 |  |  | 54.5 |  | 40N
50D | 2021-11-29 | GF Wall (KK-C) (1-11) | 2022-01-24 | 2390 |  |  |  | 65 | 40N
50E | 2021-11-29 | GF Wall (KK-C) (1-11) | 2022-01-24 | 2370 |  |  |  | 56.4 | 40N
51A | 2021-11-30 | Balcony (1) (E-EE) | 2021-12-08 | 2360 | 8 Days(30.7) |  |  |  | 40N
51B | 2021-11-30 | GF Walls W1 (J) (7-11) | 2021-12-28 | 2300 |  |  | 49.5 |  | 40N
51C | 2021-11-30 | GF Walls wW1 (J) (7-11) | 2021-12-28 | 2220 |  |  | 52.5 |  | 40N
51D | 2021-11-30 | GF Walls W1 (Z-GG) (11) - (DD-KK) (8-10) | 2022-01-25 | 2360 |  |  |  | 53.2 | 40N
51E | 2021-11-30 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2022-01-25 | 2380 |  |  |  | 62.3 | 40N
52A | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-08 | 2380 | 32.2 |  |  |  | 40N
52B | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2380 |  |  | 41.7 |  | 40N
52C | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2380 |  |  | 39.3 |  | 40N
52D | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2022-01-26 | 2380 |  |  |  | 60.6 | 40N
52E | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-08 | 2380 | 28.5 |  |  |  | 40N
52F | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2380 |  |  | 42.4 |  | 40N
52G | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2380 |  |  | 40.8 |  | 40N
52H | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2022-01-26 | 2380 |  |  |  | 51.6 | 40N
52I | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-08 | 2360 | 31.9 |  |  |  | 40N
52J | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2370 |  |  | 39.4 |  | 40N
52K | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2420 |  |  | 60.6 |  | 40N
52L | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2022-01-26 | 2440 |  |  |  | 62.2 | 40N
52M | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-08 | 2370 | 33.8 |  |  |  | 40N
52N | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2410 |  |  | 57.8 |  | 40N
52O | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2021-12-29 | 2410 |  |  | 56.8 |  | 40N
52P | 2021-12-11 | GF Slab (A-J) (30-46) | 2022-01-26 | 2410 |  |  |  | 53.7 | 40N
53A | 2021-12-02 | GF Upstad (GG) (11-+19) | 2021-12-09 | 2370 | 29.9 |  |  |  | 40N
53B | 2021-12-02 | GF Upstad (GG) (11-+19) | 2021-12-30 | 2380 |  |  | 49.9 |  | 40N
53C | 2021-12-02 | GF Walls (P-EE) (11-16) | 2021-12-30 | 2380 |  |  | 53.8 |  | 40N
53D | 2021-12-02 | GF Upstand (U-Z) (11-13) | 2022-01-27 | 2389 |  |  |  | 55.6 | 40N
54A | 2021-12-03 | GF Walls W4 (18) (U-GG) | 2021-12-17 | 2360 |  | 36.5 |  |  | 40N
54B | 2021-12-03 | GF Walls W1 (13) (GG-DD) | 2021-12-31 | 2370 |  |  | 49.9 |  | 40N
54C | 2021-12-03 | GF Walls W1 (11-13) (DD-Z) | 2021-12-31 | 2390 |  |  | 53.8 |  | 40N
54D | 2021-12-03 | GF Walls W1 (11-13) (DD-Z) | 2022-01-28 | 2360 |  |  |  | 50.7 | 40N
55A | 2021-12-06 | GF Walls W1 (GG-U) | 2021-12-15 | 2380 | (9Days) 28.6 |  |  |  | 40N
55B | 2021-12-06 | GF Wall W1 and Upstand (A-N) (30-38) | 2022-01-04 | 2390 |  |  | 48.1 |  | 40N
55C | 2021-12-06 | GF Wall W1 and Upstand (A-N) (30-38) | 2022-01-04 |  |  |  | 45.9 |  | 40N
55D | 2021-12-06 | GF Wall W1 and Upstand (A-N) (30-38) | 2022-01-31 | 2410 |  |  |  | 52.2 | 40N
56A | 2021-12-08 | Retaining Wall | 2021-12-15 | 2360 | 34.9 |  |  |  | 40N
56B | 2021-12-08 | Retaining Wall | 2022-01-05 | 2370 |  |  | 57.9 |  | 40N
56C | 2021-12-08 | Retaining Wall | 2022-01-05 | 2380 |  |  | 55.5 |  | 40N
56D | 2021-12-08 | Retaining Wall | 2022-02-02 | 2360 |  |  |  | 61.4 | 40N
57A | 2021-12-09 | GF Wall W4(19)(U-JJ), UPS1 (20-29)(GG-JJ),W1(20-22)(P-DD), W1(39)(B-J), W1(31-37)(G) | 2021-12-16 | 2360 | 42.6 |  |  |  | 40N
57B | 2021-12-09 | GF Wall W4(19)(U-JJ), UPS1 (20-29)(GG-JJ),W1(20-22)(P-DD), W1(39)(B-J), W1(31-37)(G) | 2022-01-06 | 2370 |  |  | 52.4 |  | 40N
57C | 2021-12-09 | GF Wall W4(19)(U-JJ), UPS1 (20-29)(GG-JJ),W1(20-22)(P-DD), W1(39)(B-J), W1(31-37)(G) | 2022-01-06 | 2370 |  |  | 46 |  | 40N
57D | 2021-12-09 | GF Wall W4(19)(U-JJ), UPS1 (20-29)(GG-JJ),W1(20-22)(P-DD), W1(39)(B-J), W1(31-37)(G) | 2022-02-03 |  |  |  |  | 55.7 | 40N
58A | 2021-12-10 | W1 ups1 (44-45)(A-U),W4(19)(P-JJ), W1(21)(Z-JJ), W1 (21-22)(DD-EE) | 2021-12-17 | 2320 |  |  |  |  | 40N
58B | 2021-12-10 | W1 ups1 (44-45)(A-U),W4(19)(P-JJ), W1(21)(Z-JJ), W1 (21-22)(DD-EE) | 2022-01-07 | 2330 |  |  | 44.4 |  | 40N
58C | 2021-12-10 | W1 ups1 (44-45)(A-U),W4(19)(P-JJ), W1(21)(Z-JJ), W1 (21-22)(DD-EE) | 2022-01-07 | 2330 |  |  | 43.8 |  | 40N
58D | 2021-12-10 | W1 ups1 (44-45)(A-U),W4(19)(P-JJ), W1(21)(Z-JJ), W1 (21-22)(DD-EE) | 2022-02-04 | 2340 |  |  |  | 47.9 | 40N
59A | 2021-12-13 | GF W1(23-24)(GG-Z), W1(39-45)(H-Z) | 2021-12-22 | 2330 | (9 Days) 31.8 |  |  |  | 40N
59B | 2021-12-13 | GF W1(23-24)(GG-Z), W1(39-45)(H-Z) | 2022-01-10 | 2370 |  |  | 46.9 |  | 40N
59C | 2021-12-13 | GF W1(23-24)(GG-Z), W1(39-45)(H-Z) | 2022-01-10 | 2360 |  |  | 58.8 |  | 40N
59D | 2021-12-13 | GF W1(23-24)(GG-Z), W1(39-45)(H-Z) | 2022-02-07 | 2380 |  |  |  | 44.8 | 40N
60A | 2021-12-14 | GF W1 UPS1 (41-45)(U-GG), W1 (25-28)(P-DD) | 2021-12-22 | 2390 | 35.2 |  |  |  | 40N
60B | 2021-12-14 | GF W1 UPS1 (41-45)(U-GG), W1 (25-28)(P-DD) | 2022-01-11 | 2380 |  |  | 48.9 |  | 40N
60C | 2021-12-14 | GF W1 UPS1 (41-45)(U-GG), W1 (25-28)(P-DD) | 2022-01-11 | 2380 |  |  | 53.9 |  | 40N
60D | 2021-12-14 | GF W1 UPS1 (41-45)(U-GG), W1 (25-28)(P-DD) | 2022-02-08 | 2390 |  |  |  | 57.9 | 40N
61A | 2021-12-15 | GF W1(23-24)(GG-DD), W1 (27-30)(U-GG), W1 UPS1(39-45)(A), W1(41-45)(N-P) | 2021-12-22 | 2380 | 32 (8Days) |  |  |  | 40N
61B | 2021-12-15 | GF W1(23-24)(GG-DD), W1 (27-30)(U-GG), W1 UPS1(39-45)(A), W1(41-45)(N-P) | 2022-01-12 | 2340 |  |  | 50.5 |  | 40N
61C | 2021-12-15 | GF W1(23-24)(GG-DD), W1 (27-30)(U-GG), W1 UPS1(39-45)(A), W1(41-45)(N-P) | 2022-01-12 | 2340 |  |  | 59.9 |  | 40N
61D | 2021-12-15 | GF W1(23-24)(GG-DD), W1 (27-30)(U-GG), W1 UPS1(39-45)(A), W1(41-45)(N-P) | 2022-02-09 | 2390 |  |  |  | 54 | 40N
62A | 2021-12-16 | W1 ups1 (22-25)(U-Z), W1(35-41)(U-Z), W1(40-43)(Z-GG), W1(41-44)(Z) | 2021-12-23 | 2360 | 31.5 |  |  |  | 40N
62B | 2021-12-16 | W1 ups1 (22-25)(U-Z), W1(35-41)(U-Z), W1(40-43)(Z-GG), W1(41-44)(Z) | 2022-01-13 | 2350 |  |  | 54.1 |  | 40N
62C | 2021-12-16 | W1 ups1 (22-25)(U-Z), W1(35-41)(U-Z), W1(40-43)(Z-GG), W1(41-44)(Z) | 2022-01-13 | 2360 |  |  | 56.7 |  | 40N
62D | 2021-12-16 | W1 ups1 (22-25)(U-Z), W1(35-41)(U-Z), W1(40-43)(Z-GG), W1(41-44)(Z) | 2022-02-10 | 2360 |  |  |  | 59 | 40N
63A | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2021-12-24 | 2330 | 33.3 |  |  |  | 37N
63B | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-01-14 | 2350 |  |  | 51.8 |  | 37N
63C | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-01-14 | 2400 |  |  | 51.7 |  | 37N
63D | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-02-11 | 2370 |  |  |  | 59.6 | 37N
63E | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2021-12-24 | 2370 | 29.3 |  |  |  | 37N
63F | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-01-14 | 2360 |  |  | 45.8 |  | 37N
63G | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-02-11 | 2380 |  |  |  | 53.9 | 37N
63H | 2021-12-17 | 1 Floor Slab (1-11)(E-KK), Gf Walls | 2022-01-14 | 2370 |  |  | 51.5
64A | 2021-12-20 | GF Walls ( 31-37) (Z-JJ) | 2022-01-17 | 2280 |  |  | 36.3 |  | 37N
64B | 2021-12-20 | Upstand W1 (35) (U-P) | 2022-01-17 | 2300 |  |  | 35.3 |  | 37N
64C | 2021-12-20 | GF Walls (39) (J-N) | 2022-01-17 | 2300 |  |  | 39.5 |  | 37N
64D | 2021-12-20 | GF Walls (39) (J-N) | 2022-02-14 | 2320 |  |  |  | 37.3 | 37N
65A | 2022-01-05 | First Floor Wall (Z-DD) (6-8) | 2022-01-21 | 2380 |  | 33.5(16days) |  |  | 37N
65B | 2022-01-05 | First Floor Wall (Z-DD) (6-8) | 2022-01-12 | 2380 |  |  | 44.1 |  | 37N
65C | 2022-01-05 | First Floor Wall (U-E) (6-8) | 2022-02-02 | 2380 |  |  | 49.5 |  | 37N
65D | 2022-01-05 | First Floor Wall (U-E) (6-8) | 2022-01-12 | 2380 |  |  | 44.1 |  | 37N
65E | 2022-01-05 | First Floor Wall (U-E) (6-8) | 2022-01-05 | 2370 |  |  |  | 42.6
65E | 2022-01-05 | First Floor Wall (U-E) (6-8) | 2022-03-02 | 2370 |  |  |  | 42.6
66A | 2022-01-06 | Fisrt Floor Kickers | 2022-01-13 | 2380 | 33.1 |  |  |  | 37N
66B | 2022-01-06 | Fisrt Floor Kickers | 2022-02-03 | 2390 |  |  | 49.6 |  | 37N
66C | 2022-01-06 | Fisrt Floor Kickers | 2022-02-03 | 2400 |  |  | 45.9 |  | 37N
66D | 2022-01-06 | Fisrt Floor Kickers | [6 empty] | 37N
67A | 2022-01-10 | Fisrt Floor Slab (P-KK) (10-19) | 2022-01-19 | 2340 | 9 Days: 35.8 |  |  |  | 37N
67B | 2022-01-10 | Fisrt Floor Slab (P-KK) (10-19) | 2022-01-24 |  |  | 46.2 |  |  | 37N
67C | 2022-01-10 | First Floor W1 (K) (7-11) | [6 empty] | 37N
67D | 2022-01-10 | First Floor W1 (1-2)(J-KK) | [6 empty] | 37N
67E | 2022-01-10 | First Floor W1 (KK) (1-6) | 2022-03-07 | 2340 |  |  |  | 54.6 | 37N
68A | 2022-01-11 | First Floor W1 (5) (L-DD) | 2022-01-19 | 2350 | 8 Days: 34.1 |  |  |  | 37N
68B | 2022-01-11 | First Floor W1 (U-Z) (1-5) | 2022-02-08 | 2360 |  |  | 36.9 |  | 37N
68C | 2022-01-11 | First Floor W1 (DD) (1-7) | 2022-02-09 | 2380 |  |  | 40.9 |  | 37N
68D | 2022-01-11 | First Floor W1 (DD) (1-7) | 2022-03-08 | 2360 |  |  |  | 46.9 | 37N
69A | 2022-01-12 | First Floor W1 (JJ-KK) (4-11) | 2022-01-19 | 2370 | 35.2 |  |  |  | 37N
69B | 2022-01-12 | First Floor W1 (DD-KK) (8-9) | 2022-02-09 | 2390 |  |  | 46.7 |  | 37N
69C | 2022-01-12 | First Floor W1 (DD-KK) (8-9) | 2022-01-12 | 2380 |  |  | 50.5 |  | 37N
69D | 2022-01-12 | First Floor W1 (DD-KK) (8-9) | [6 empty] | 37N
70A | 2022-01-13 | Basement Ramp (42-46) (C-H) | 2022-01-20 | 2360 | 29.4
70B | 2022-01-13 | First Floor wall (11-17) (KK-Z) | 2022-02-10 | 2370 |  |  | 46.2
70C | 2022-01-13 | First Floor wall (11-17) (KK-Z) | 2022-02-10 | 2370 |  |  | 56.2
70D | 2022-01-13 | First Floor wall (11-17) (KK-Z) | 10/03/2022 | 2360 |  |  |  | 52.7
71A | 2022-01-14 | First Floor W1 (2-3) (L) | 2022-01-21 | 2330 | 30.7
71B | 2022-01-14 | First Floor W1 (4-6) (DD-KK) | 2022-02-11 | 2310 |  |  | 44.5
71C | 2022-01-14 | First Floor W1 (8) - (Z-EE) | 2022-02-11 | 2350 |  |  | 44.8
71D | 2022-01-14 | First Floor W1 (8) - (Z-EE) | 11/03/2022 | 2350 |  |  |  | 51.7
72A | 2022-01-17 | First Floor Slab | 2022-01-26 | 2380 | (9Days) 36
72B | 2022-01-17 | First Floor Slab | 2022-02-14 | 2390 |  |  | 48.9
72C | 2022-01-17 | First Floor Slab | 2022-02-14 | 2390 |  |  | 44.7
72D | 2022-01-17 | First Floor Slab | 14/03/2022 | 2380 |  |  |  | 52.1
72E | 2022-01-17 | First Floor Wall (M-P) (6-7) | 2022-01-26 | 2370 | (9Days) 36.3
72F | 2022-01-17 | First Floor Wall (U-DD) (8-13) | 2022-02-14 | 2380 |  |  | 52.8
72G | 2022-01-17 | First Floor wall (DD-GG) (15-16)
72H | 2022-01-17 | First Floor Wall (U-GG) (17-19) | 14/03/2022 | 2370 |  |  |  | 54.2
73A | 2022-01-18 | First Floor Wall (Z) (8) | 2022-01-26 | 2390 | (8Days)32.1
73B | 2022-01-18 | First Floor Wall (11) (Z-DD) | 2022-02-15 | 2380 |  |  | 48.9
73C | 2022-01-18 | First Floor Wall(11) (Z-DD) | 2022-02-15 | 2400 |  |  | 51.1
74A | 2022-01-19 | First Floor Wall (18-19) (U-GG) | 2022-01-26 | 2360 | 38.4
74B | 2022-01-19 | First Floor Wall (18-19) (U-GG) | 2022-02-16 | 2380 |  |  | 52
74C | 2022-01-19 | First Floor Wall (18-19) (U-GG) | 2022-02-16 | 2360 |  |  | 48.9
74D | 2022-01-19 | First Floor Wall (18-19) (U-GG)
75A | 2022-01-20 | First Floor Slab (A-GG) (31-45) | 2022-01-27 | 2350 | 36.8
75B | 2022-01-20 | First Floor Slab (A-GG) (31-45) | 2022-01-27 | 2350 | 36.3
75C | 2022-01-20 | First Floor Slab (A-GG) (31-45) | 2022-02-17 | 2340 |  |  | 43.5
75D | 2022-01-20 | First Floor Slab (A-GG) (31-45) | 2022-02-17 | 2340 |  |  | 43.5
75E | 2022-01-20 | First Floor Wall (23-28) (Z-GG)
75F | 2022-01-20 | First Floor Wall (23-28) (Z-GG)
76A | 2022-01-21 | First Floor Wall (13-14) (U) | 2022-01-28 | 2400 | 46.6
76B | 2022-01-21 | First Floor wall (16-18) (U-Z) | 2022-02-18 | 2400 |  |  | 60.3
76C | 2022-01-21 | First Floor (19-22) (P-JJ) | 2022-02-18 | 2400 |  |  | 53.4
76D | 2022-01-21 | First Floor Wall (22-24) (EE-JJ)
77A | 2022-01-24 | First Floor Walls (28-33)(U-ZZ) | 2022-02-02 | 2380 | 9(days)36.4
77B | 2022-01-24 | First Floor Walls (28-33)(U-ZZ) | 2022-02-21 | 2380 |  |  | 42.7
77C | 2022-01-24 | First Floor Walls (28-33)(U-ZZ) | 2022-02-21 | 2300 |  |  | 44.3
77D | 2022-01-24 | First Floor Walls (28-33)(U-ZZ)
78A | 2022-01-25 | First Floor Walls (30-45)(P-GG) | 8004 | 2330 | 8(days)32.7
78B | 2022-01-25 | First Floor Walls (30-45)(P-GG) | 2022-02-22 | 2380 |  |  | 43.7
78C | 2022-01-25 | First Floor Walls (30-45)(P-GG) | 2022-02-22 | 2360 |  |  | 40
78D | 2022-01-25 | First Floor Walls (30-45)(P-GG)
79A | 2022-01-26 | First Floor Walls (22-35)(U-GG) | 2022-02-02 | 2330 | 34.5
79B | 2022-01-26 | First Floor Walls (22-35)(U-GG)
79C | 2022-01-26 | First Floor Walls (22-35)(U-GG)
79D | 2022-01-26 | First Floor Walls (22-35)(U-GG)
80A | 2022-01-27 | First Floor Wall (36-45)(H-GG) | 2022-02-03 | 2360 | 32.2
80B | 2022-01-27 | First Floor Wall (36-45)(H-GG) | 2022-02-24 | 2370 |  |  | 39.5
80C | 2022-01-27 | First Floor Wall (36-45)(H-GG) | 2022-02-24 | 2380 |  |  | 43.2
80D | 2022-01-27 | First Floor Wall (36-45)(H-GG)
81A | 2022-01-28 | First Floor Wall (32-45)(A-Z) | 2022-02-04 | 2370 | 32.6
81B | 2022-01-28 | First Floor Wall (32-45)(A-Z) | 2022-02-04 | 3260 | 30.2
81C | 2022-01-28 | First Floor Wall (32-45)(A-Z) | 2022-02-25 | 2380 |  |  | 44.7
81D | 2022-01-28 | First Floor Wall (32-45)(A-Z) | 2022-02-25 | 2390 |  |  | 45.6
81E | 2022-01-28 | First Floor Wall (32-45)(A-Z)
82A | 2022-01-31 | First Floor Wall (30-45)(B-Z) | 2022-02-09 | 2370 | 9 Days(33.9)
82B | 2022-01-31 | First Floor Wall (30-45)(B-Z)
82C | 2022-01-31 | First Floor Wall (30-45)(B-Z)
82D | 2022-01-31 | First Floor Wall (30-45)(B-Z)
83A | 2022-01-31 | Second Floor Slab - Area 1 | 2022-02-09 | 2340 | 9 Days(38.4)
83B | 2022-01-31 | Second Floor Slab - Area 1 | 2022-02-09 | 2340 | 9 Days(37.7)
83C | 2022-01-31 | Second Floor Slab - Area 1
83D | 2022-01-31 | Second Floor Slab - Area 1
83E | 2022-01-31 | Second Floor Slab - Area 1
84A | 2022-02-02 | First Floor Walls (31-37)(G-DD) | 2022-02-09 | 2300 | 32.7
84B | 2022-02-02 | First Floor Walls (31-37)(G-DD) | 2022-03-02 | 2300 |  |  | 45.4
84C | 2022-02-02 | First Floor Walls (31-37)(G-DD) | 2022-03-02 | 2300 |  |  | 44.3
84D | 2022-02-02 | First Floor Walls (31-37)(G-DD)
85A | 2022-02-03 | Basement Landing (Core A) | 2022-02-10 | 2290 |  | 30
85B | 2022-02-03 | Basement Landing (Core A) | 2022-03-03 | 2290 |  |  | 39.7
85C | 2022-02-03 | Basement Landing (Core A) | 2022-03-03 | 2290 |  |  | 37.7
85D | 2022-02-03 | Basement Landing (Core A)
86A | 2022-02-04 | Second Floor Walls(E-KK)(1-10) | 2022-02-11 | 2420 | 39.9
86B | 2022-02-04 | Second Floor Walls(E-KK)(1-10) | 2022-03-04 | 2430 |  |  | 50.9
86C | 2022-02-04 | Second Floor Walls(E-KK)(1-10) | 2022-02-04 | 2320 |  |  | 49.2
86D
87A | 2022-02-07 | Second Floor Walls(E)(6-11) | 2022-02-16 | 2310 | 8Days(32.8)
87B | 2022-02-07 | Second Floor Walls(E-U)(10-11) | 2022-03-07 | 2340 |  |  | 41.7
87C | 2022-02-07 | Second Floor Walls(DD-KK)(9-10) | 2022-03-07 | 2340 |  |  | 41.8
87D | 2022-02-07 | Second Floor Walls(JJ-KK)(5-11)
88A | 2022-02-08 | Second Floor Slab(19-33)(U-II) | 2022-02-16 | 2350 | 8Days(31.4)
88B | 2022-02-08 | Second Floor Slab(19-33)(U-II) | 2022-03-08 | 2380 |  |  | 43.7
88C | 2022-02-08 | Second Floor Slab(19-33)(U-II) | 2022-03-08 | 2350 |  |  | 42.4
88D | 2022-02-08 | Second Floor Slab(19-33)(U-II)
89A | 2022-02-08 | Second Floor Walls(2-35)(L-DD) | 2022-02-16 | 2360 | 8Days(37)
89B | 2022-02-08 | Second Floor Walls(18-13)(U-Z) | 2022-03-08 | 2390 |  |  | 48.6
89C | 2022-02-08 | Second Floor Walls(14-16)(P-DD) | 2022-03-08 | 2380 |  |  | 50.2
89D | 2022-02-08 | Second Floor Walls(14-16)(P-DD)
90A | 2022-02-09 | 2nd Walls(L)(2-3) W1(U-Z)(1-5) | 2022-02-16 | 2390 | 8Days(30.9)
90B | 2022-02-09 | 2nd Walls(DD)(1-3) W1(E-P)(6) | 09/03/2022 | 2400 |  |  | 51.0
90C | 2022-02-09 | 2nd Walls(K)(7-10) W1(Z-II)(11) W1(Z-II)(11-15) | 09/03/2022 | 2430 |  |  | 50.1
90D | 2022-02-09 | 2nd Walls(K)(7-10) W1(Z-II)(11) W1(Z-II)(11-15)
91A | 2022-02-10 | 2nd Walls (4-8)(Z-KK), W1(16-19)(U-Z), W1 (14-19)(GG) | 2022-02-24 | 2370 |  | 42.1
91B | 2022-02-10 | 2nd Walls (4-8)(Z-KK), W1(16-19)(U-Z), W1 (14-19)(GG) | 10/03/2022 | 2380 |  |  | 45.5
91C | 2022-02-10 | 2nd Walls (4-8)(Z-KK), W1(16-19)(U-Z), W1 (14-19)(GG) | 10/03/2022 | 2380 |  |  | 39.3
91D | 2022-02-10 | 2nd Walls (4-8)(Z-KK), W1(16-19)(U-Z), W1 (14-19)(GG)
92A | 2022-02-11 | 2nd Walls (U-GG)(19), W1 (U-DD)(13-14), w1(Z-GG)(12-17),W1(DD-GG)(15-16) | 2022-02-23 | 2390 |  | 33.2
92A | 2022-02-11 | 2nd Walls (U-GG)(19), W1 (U-DD)(13-14), w1(Z-GG)(12-17),W1(DD-GG)(15-16) | 2022-02-25 | 2350 |  | 41.6
92B | 2022-02-11 | 2nd Walls (U-GG)(19), W1 (U-DD)(13-14), w1(Z-GG)(12-17),W1(DD-GG)(15-16) | 11/03/2022 | 2360 |  |  | 43
92C | 2022-02-11 | 2nd Walls (U-GG)(19), W1 (U-DD)(13-14), w1(Z-GG)(12-17),W1(DD-GG)(15-16) | 11/03/2022 | 2370 |  |  | 44.5
92D | 2022-02-11 | 2nd Walls (U-GG)(19), W1 (U-DD)(13-14), w1(Z-GG)(12-17),W1(DD-GG)(15-16)
93A | 2022-02-14 | 2nd Flor Slab (A-GG)(31-45) | 2022-02-23 | 2330 |  | 30.2
93B | 2022-02-14 | 2nd Flor Slab (A-GG)(31-45) | 14/03/2022 | 2330 |  |  | 39.6
93C | 2022-02-14 | 2nd Flor Slab (A-GG)(31-45) | 14/03/2022 | 2330 |  |  | 39
93D | 2022-02-14 | 2nd Flor Slab (A-GG)(31-45)
94A | 2022-02-14 | 2nd Floor Walls (U-JJ(19-27), W1(GG-JJ)(19-27)
94B | 2022-02-14 | 2nd Floor Walls (U-JJ(19-27), W1(GG-JJ)(19-27) | 14/03/2022 | 2380 |  |  | 52.9
94C | 2022-02-14 | 2nd Floor Walls (U-JJ(19-27), W1(GG-JJ)(19-27) | 14/03/2022 | 2380 |  |  | 51.8
94D | 2022-02-14 | 2nd Floor Walls (U-JJ(19-27), W1(GG-JJ)(19-27)
95A | 2022-02-15 | 2nd Floor Walls (U-L)(22-25), W1(P-DD)(25-27), W1(Z-JJ)(24-29) | 09/03/2022 | 2360 | 42.6(22Days)
95B | 2022-02-15 | 2nd Floor Walls (U-L)(22-25), W1(P-DD)(25-27), W1(Z-JJ)(24-29) | 15/03/2022 | 2350 |  |  | 45.6
95C | 2022-02-15 | 2nd Floor Walls (U-L)(22-25), W1(P-DD)(25-27), W1(Z-JJ)(24-29) | 15/03/2022 | 2360 |  |  | 41.9
95D | 2022-02-15 | 2nd Floor Walls (U-L)(22-25), W1(P-DD)(25-27), W1(Z-JJ)(24-29)
96A | 2022-02-16 | Ground Floor Landing (7-9)(P-U)(14-16)(U-Z)(22-20)(U-Z) | 09/03/2022 | 2380 | 41.2(21Days)
96B | 2022-02-16 | Ground Floor Landing (7-9)(P-U)(14-16)(U-Z)(22-20)(U-Z)
96C | 2022-02-16 | Ground Floor Landing (7-9)(P-U)(14-16)(U-Z)(22-20)(U-Z)
96D | 2022-02-16 | Ground Floor Landing (7-9)(P-U)(14-16)(U-Z)(22-20)(U-Z)
97A | 2022-02-17 | 2nd Floor Walls (Z-GG)(19-22), W1 (U-GG)(23), W1(U-Z)(27-35) | 09/03/2022 | 2380 | 41.9(20Days)
97B | 2022-02-17 | 2nd Floor Walls (Z-GG)(19-22), W1 (U-GG)(23), W1(U-Z)(27-35)
97C | 2022-02-17 | 2nd Floor Walls (Z-GG)(19-22), W1 (U-GG)(23), W1(U-Z)(27-35)
97D | 2022-02-17 | 2nd Floor Walls (Z-GG)(19-22), W1 (U-GG)(23), W1(U-Z)(27-35)
98A | 2022-02-18 | 2nd Floor Walls (K - R)(32-40), W1 (U-JJ)(30), W1(GG)(30-32) | 09/03/2022 | 2380 | 46.5(19Days)
98B | 2022-02-18 | 2nd Floor Walls (K - R)(32-40), W1 (U-JJ)(30), W1(GG)(30-32)
98C | 2022-02-18 | 2nd Floor Walls (K - R)(32-40), W1 (U-JJ)(30), W1(GG)(30-32)
98D | 2022-02-18 | 2nd Floor Walls (K - R)(32-40), W1 (U-JJ)(30), W1(GG)(30-32)
99A | 2022-02-21 | 2nd Floor Walls (28)(U-DD)W1(37-45)(DD-GG) | 09/03/2022 | 2370 | 36.8(16Days)
99B | 2022-02-21 | 2nd Floor Walls (28)(U-DD)W1(37-45)(DD-GG)
99C | 2022-02-21 | 2nd Floor Walls (28)(U-DD)W1(37-45)(DD-GG)
99D | 2022-02-21 | 2nd Floor Walls (28)(U-DD)W1(37-45)(DD-GG)
100A | 2022-02-22 | 3rd Floor Slab (E-KK)(1-10) | 09/03/2022 | 2310 | 37.3(15Days)
100B | 2022-02-22 | 3rd Floor Slab (E-KK)(1-10)
100C | 2022-02-22 | 3rd Floor Slab (E-KK)(1-10)
100D | 2022-02-22 | 3rd Floor Slab (E-KK)(1-10)
101A | 2022-02-22 | 2nd Floor Walls(EE-JJ)(29-34),W1 (U-Z)(36-39), w1(H-Z)(41-44), W1(E-DD)(44-45) | 09/03/2022 | 2400 | 35.9(15Days)
101B | 2022-02-22 | 2nd Floor Walls(EE-JJ)(29-34),W1 (U-Z)(36-39), w1(H-Z)(41-44), W1(E-DD)(44-45)
101C | 2022-02-22 | 2nd Floor Walls(EE-JJ)(29-34),W1 (U-Z)(36-39), w1(H-Z)(41-44), W1(E-DD)(44-45)
101D | 2022-02-22 | 2nd Floor Walls(EE-JJ)(29-34),W1 (U-Z)(36-39), w1(H-Z)(41-44), W1(E-DD)(44-45)
102A | 2022-02-23 | 2nd Floor Walls (A-E)(35-45),W1(U-GG)(31-35),W1 (Z-EE)(37-41) | 09/03/2022 | 2370 |  | 36.9
102B | 2022-02-23 | 2nd Floor Walls (A-E)(35-45),W1(U-GG)(31-35),W1 (Z-EE)(37-41)
102C | 2022-02-23 | 2nd Floor Walls (A-E)(35-45),W1(U-GG)(31-35),W1 (Z-EE)(37-41)
102D | 2022-02-23 | 2nd Floor Walls (A-E)(35-45),W1(U-GG)(31-35),W1 (Z-EE)(37-41)
103A | 2022-02-24 | 2nd Floor Walls (30-33)(B-N), W1(41-45)(N-P), W1(40-43)(Z-GG) | 09/03/2022 | 2350 | 33.9(13Days)
103B | 2022-02-24 | 2nd Floor Walls (30-33)(B-N), W1(41-45)(N-P), W1(40-43)(Z-GG)
103C | 2022-02-24 | 2nd Floor Walls (30-33)(B-N), W1(41-45)(N-P), W1(40-43)(Z-GG) | 14/03/2022 | 2340 |  |  | 38.2
103D | 2022-02-24 | 2nd Floor Walls (30-33)(B-N), W1(41-45)(N-P), W1(40-43)(Z-GG)
104A | 2022-02-25 | 2nd Floor Walls (39)(B-J),W1 (31-36)(G), W1(35-36)(Z-DD) | 11/03/2022 | 2320 |  | 35.7
104B | 2022-02-25 | 2nd Floor Walls (39)(B-J),W1 (31-36)(G), W1(35-36)(Z-DD)
104C | 2022-02-25 | 2nd Floor Walls (39)(B-J),W1 (31-36)(G), W1(35-36)(Z-DD)
104D | 2022-02-25 | 2nd Floor Walls (39)(B-J),W1 (31-36)(G), W1(35-36)(Z-DD)
105A | 2022-02-28 | 3rd Floor (U-LL)(10-19) | 09/03/2022 | 2350 | 30.2(9Days)
105B | 2022-02-28 | 3rd Floor (U-LL)(10-19)
105C | 2022-02-28 | 3rd Floor (U-LL)(10-19)
105D | 2022-02-28 | 3rd Floor (U-LL)(10-19)
106A | 2022-02-28 | 3rd Floor Walls (2-6)(L-DD) | 09/03/2022 | 2370 | 29.1(9Days)
106B | 2022-02-28 | 3rd Floor Walls (2-6)(L-DD)
106C | 2022-02-28 | 3rd Floor Walls (2-6)(L-DD)
106D | 2022-02-28 | 3rd Floor Walls (2-6)(L-DD)
107A | 2022-03-01 | 3rd Floor Walls (1-2)(C-KK), W1 (E ) (1-7), W1 (6-11)(Z-J),W1 (KK)(1-4) | 09/03/2022 | 2360 | 29.4(8Days)
107B | 2022-03-01 | 3rd Floor Walls (1-2)(C-KK), W1 (E ) (1-7), W1 (6-11)(Z-J),W1 (KK)(1-4)
107C | 2022-03-01 | 3rd Floor Walls (1-2)(C-KK), W1 (E ) (1-7), W1 (6-11)(Z-J),W1 (KK)(1-4)
107D | 2022-03-01 | 3rd Floor Walls (1-2)(C-KK), W1 (E ) (1-7), W1 (6-11)(Z-J),W1 (KK)(1-4)
108A | 2022-03-02 | 3rd Floor (E )(7-11), W1(E-KK)(10-11), W1(DD-KK)(8-10), W1(KK-JJ)(4-11) | 09/03/2022 | 2350 | 31.1
108B | 2022-03-02 | 3rd Floor (E )(7-11), W1(E-KK)(10-11), W1(DD-KK)(8-10), W1(KK-JJ)(4-11)
108C | 2022-03-02 | 3rd Floor (E )(7-11), W1(E-KK)(10-11), W1(DD-KK)(8-10), W1(KK-JJ)(4-11)
108D | 2022-03-02 | 3rd Floor (E )(7-11), W1(E-KK)(10-11), W1(DD-KK)(8-10), W1(KK-JJ)(4-11)
109A | 2022-03-03 | 3rd Floor Walls (6)(E - P),W1 ((K)(7-10), W1(11)(DD-JJ), W1(GG-JJ)(11-19),W1 (P-DD)(14-16) | 10/03/2022 | 2360 | 25.8
109B | 2022-03-03 | 3rd Floor Walls (6)(E - P),W1 ((K)(7-10), W1(11)(DD-JJ), W1(GG-JJ)(11-19),W1 (P-DD)(14-16)
109C | 2022-03-03 | 3rd Floor Walls (6)(E - P),W1 ((K)(7-10), W1(11)(DD-JJ), W1(GG-JJ)(11-19),W1 (P-DD)(14-16)
109D | 2022-03-03 | 3rd Floor Walls (6)(E - P),W1 ((K)(7-10), W1(11)(DD-JJ), W1(GG-JJ)(11-19),W1 (P-DD)(14-16)
110A | 2022-03-04 | 3rd Floor Wall (U-Z)(1-4), w1 (U-Z)(8-13), W1(DD)(2-3), W1(DD-KK)(4-8), W1(GG-KK)(6) | 11/03/2022 | 2380 | 36.4
110B | 2022-03-04 | 3rd Floor Wall (U-Z)(1-4), w1 (U-Z)(8-13), W1(DD)(2-3), W1(DD-KK)(4-8), W1(GG-KK)(6)
110C | 2022-03-04 | 3rd Floor Wall (U-Z)(1-4), w1 (U-Z)(8-13), W1(DD)(2-3), W1(DD-KK)(4-8), W1(GG-KK)(6)
110D | 2022-03-04 | 3rd Floor Wall (U-Z)(1-4), w1 (U-Z)(8-13), W1(DD)(2-3), W1(DD-KK)(4-8), W1(GG-KK)(6)